РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

КОПЬЕВО 2022 - 2023

Оглавление

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

ВОДООТВЕДЕНИЯ П. КОПЬЕВО

Основанием для разработки схемы водоотведения п. Копьево, Орджоникидзевского района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782
"О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

Схема водоотведения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы  водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Ресурсоснабжающая организация  определяется схемой водоотведения.

# Схема  водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# Схема водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоотведения  на территории поселения.

Копьевский поссовет  входит в состав Орджоникидзевского Муниципального района.

Площадь поселения на 01.01.2022 г. – 3638 га.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Абакана.

Административным центром  является п. Копьево.

Численность населения Копьевского п/с на 01.01.2022 – 4970 человек.

Общая площадь жилого фонда (01.01.2022 г.)– 17,56 тыс. кв. м.

Введено в действие жилых домов (01.01.2022 г.) - 19 шт., общей площадью – 17,56 тыс. кв. м

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 2

Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 2,688 км

- водопроводных – 29,956 км

- канализационных – 5,2 км из них самотечный коллектор – 2,4 км и напорный коллектор – 2,8 км.

Ситуационный план очистных сооружений

Масштаб 1:10 000

| Номер | Географические координаты |
| --- | --- |
|  | СШ | ВД |
| 1 | 50(00(16(( | 89(50(30(( |

Обзорная карта

Масштаб 1: 50 000

Очистные сооружения МУП «Копьевское ЖКХ» и сброс очищенных стоков

в протоку р. Чулым

Канализационная насосная станция МУП «Копьевское ЖКХ» и подача

стоков на очистные сооружения

Участок водозаборов МУП «Копьевское ЖКХ»

Схема модуля биологической отчистки

Комплекс канализационных сооружений п. Копьево включает:

самотечный коллектор длинной 2,4 км,

канализационную насосную станцию,

напорный коллектор длиной 2,8 км

очистные сооружения в виде интегрального модуля биологической очистки (ИМБО) проектной мощностью 700 куб.м  в сутки.

Сбор сточных вод от благоустроенного жилфонда осуществлялся в десять групповых септиков и спецавтотранспортом вывозился в карьер на 5 км автодороги Копьево – Сарала.

С 1 октября 2005 года в связи с пуско-наладочными работами прием основной части сточных вод от благоустроенного жилья, сторонних организаций и сточных вод из трех оставшихся групповых септиков, а так же от домов, имеющих нецентрализованную систему водоотведения, производится в самотечный коллектор очистных сооружений, с дальнейшей подачей на сооружения биологической очистки. Откачка сточных вод из септиков и их транспортировка осуществляется с использованием спецавтомашины КО-503.

Сброс сточных вод п. Копьево осуществляется частично в существующие и сети хозяйственно-бытовой канализации и частично надворные уборные с емкостями-накопителями. По самотечной канализационной сети стоки сбрасываются в приемные резервуары канализационных насосных станций. Затем по напорным трубопроводам отводятся на канализационные очистные сооружения.

Рабочий проект очистных сооружений в п. Копьёво выполнен РГУП институт «Абакангражданпроет». Технологическую часть проекта выполняла подрядная организация ЗАО «Экотор» г. Волгоград.

Территория станции очистки сточных вод расположена в 400 м северо-восточнее п. Копьёво, с левой стороны от автодороги «Копьёво-Ужур» перед железнодорожным тоннелем. 300 м юго-восточнее находится протока            р. Чулым.

Интегральный модуль биологической очистки проектной мощностью 700 м³/сут представляет комплекс очистных сооружений, состоящих из систем механической и биологической очистки и включает:

приёмный резервуар объёмом 250 м3;

аэробный стабилизатор объёмом 10,36 м3,

регенератор объёмом 30,50 м3,

3 биореактора общим объёмом 91,50 м3,

седиментатор объёмом 30,5 м3,

блок доочистки, объёмом 30,5 м3,

трансформаторную подстанцию, 2х160 кВА,

здание бытовых помещений,

2 иловых площадки размером 15х12 каждая.

Объёмы нормативной потребности водоотведения и очистки сточных вод определены для населения по нормативам потребления коммунальных услуг.

Балансы сточных вод в системе водоотведения 2021 года

| № п/п | Субъект баланса | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финанси руемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие |
|  | А | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 |
|  | год | 31346,14 | 0 | 31346,14 | 6917,44 | 19433,26 | 4995,44 |
| 1 | январь | 2742,37 | 0 | 2742,37 | 617,30 | 1647,95 | 477,12 |
| 2 | февраль | 2451,42 | 0 | 2451,42 | 653,73 | 1454,57 | 343,12 |
| 3 | март | 2343,27 | 0 | 2343,27 | 695,12 | 1333,03 | 315,12 |
| 4 | апрель | 3166,13 | 0 | 3166,13 | 768,00 | 2029,51 | 368,62 |
| 5 | май | 2455,93 | 0 | 2455,93 | 485,00 | 1602,81 | 368,12 |
| 6 | июнь | 2488,35 | 0 | 2488,35 | 555,5 | 1520,23 | 412,62 |
| 7 | июль | 2772,04 | 0 | 2772,04 | 646,00 | 1692,42 | 433,62 |
| 8 | август | 2376,21 | 0 | 2376,21 | 418,10 | 1454,49 | 503,62 |
| 9 | сентябрь | 2698,12 | 0 | 2698,12 | 739,09 | 1558,91 | 412,00 |
| 10 | октябрь | 2513,43 | 0 | 2513,43 | 274,00 | 1791,31 | 448,12 |
| 11 | ноябрь | 2459,94 | 0 | 2459,94 | 440,00 | 1481,32 | 538,62 |
| 12 | декабрь | 2878,92 | 0 | 2878,92 | 625,595 | 1866,71 | 386,62 |

#### Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

#### Очистные сооружения, построенные в 2005 г. Фактическое среднее поступления сточных вод составляет 89 м3/сут. В ходе проведения обследования технического состояния очистных сооружений проведенным ООО «СП Росводоканал» г. Новосибирск в 2013 году выявлено отклонение от проектной технологической схемы. Фактическая проектная мощность очистных сооружений уменьшена в 2 раза, т.е. до 350 м3/сутки.

| № п/п | Объем водоотведения | Ед. изм. | План 2022 г. | План 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от населения | тыс. м3 | 20,25 | 20,25 |
| 2 | бюджетных организаций | тыс. м3 | 8,49 | 8,49 |
| 3 | прочих | тыс. м3 | 5,0 | 5,0 |
|  | Всего | тыс. м3 | 33,74 | 33,74 |

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

Средний износ трубопроводов канализационных сетей в поселении составляет 47%.

Проведенный поверочный расчет ООО «СП Росводоканал»                г. Новосибирск в 2013 году показал, что пропускную способность очистных сооружений лимитирует вторичный отстойник (седиментатор) и она составляет 193 м3/сут. Кроме того имеющиеся иловые площадки не обеспечат обработку образующегося осадка. Из 15 показателей очистки сточных вод по 13 показателям имеются превышения, как проектных величин, так и нормативов допустимых сбросов, ввиду отклонений от проектной технологической схемы, связанной с недостатком растворенного кислорода в иловой смеси. Предусмотренный проектом блок  доочистки отсутствует, следовательно, процессы очистки не обеспечиваются.

Для повышения надежности работы очистных сооружений, улучшения процесса очистки и решения вопроса обезвоживания осадка рекомендуется:

- очистка приемного резервуара-усреднителя от ила и грязи;

- в приемном отделении КНС установить решетки с ручным (в качестве резерва) и механизированным удалением мусора;

- осуществлять контроль и регулировку подачи стоков из усреднителя в биореактор;

- организовать непрерывную работу насоса возвратного ила;

- переоборудовать 1 биореактор в седиментатор;

- произвести реконструкцию биореакторов с устройством пневматической системы аэрации;

- вместо неработающих бактерицидных установок смонтировать реагентную установку для дозирования раствора гипохлорита натрия;

- для дегельминтизации стоков и осадка рекомендуется применить препарат “Пуролат-Бингсти”;

- для обезвоживания образующегося осадка рекомендуется смонтировать шнековый дегидратор MDQ102;

- заказать проект на блок доочистки стоков.

На основании проведенного обследования разработаны мероприятия по снижению сброса вредных веществ в р.Чулым.

Мероприятия по снижению сброса вредных веществ в р. Чулым:

- в приемном отделении КНС установить решетки с ручным удалением мусора и с механизированным удалением мусора марка PC-270LM;

- очистка приемного резервуара-усреднителя от ила и грязи;

- вести постоянный контроль и регулировку подачи стоков из усреднителя в биореактор;

- организовать непрерывную работу насоса возвратного ила;

- произвести реконструкцию биореакторов с устройством пневматической системы аэрации и приобретением воздуходувных агрегатов;

- переоборудовать 1 биореактор в седиментатор;

- приобрести и смонтировать реагентную установку для дозирования гипохлорита натрия;

- приобрести и смонтировать реагентную установку для дозирования «Пуролат- Бингсти»;

- приобрести и смонтировать шнековый дегидратор MDQ 102;

- заказать проект блока доочистки токов;

- реконструкция очистных сооружений с проведением пусконаладочных работ технологического цикла.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Мероприятия по повышению надежности работы комплекса очистных сооружений направлены на улучшение процесса очистки сточных вод и обезвоживания осадка, направленные для достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов (НДС) и проектных величин

Качество сточных вод

| Наименование вещества | Допустимая концентрация, (мг/дм3) | Утвержденный НДС, т/г |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 5,0 | 1,278 |
| Ион аммония | 0,5 | 0,128 |
| Нитриты | 0,08 | 0,02 |
| Нитраты | 40,0 | 10,221 |
| Хлориды | 38,56 | 9,853 |
| Сульфаты | 35,04 | 8,954 |
| БПК5 | 2,0 | 0,511 |
| БПКполн | 3,0 | 0,767 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,013 |
| Железо общее (раств. форма) | 0,1 | 0,026 |
| АПАВ | 0,17 | 0,043 |
| Фосфаты (по Р) | 0,05 | 0,013 |
| ХПК | 30,0 | 7,666 |
| Сухой остаток | 311,67 | 79,641 |
| Жиры | 0,0 | 0,0 |

| Показатели по видам микроорганизмов | Допустимое содержание, (КОЕ/100 мл БОЕ/100 мл) | Утвержденный допустимый норматив сброса микроорганизмов, ед/час |
| --- | --- | --- |
| Общие колиморфные бактерии (КОЕ/100 мл), не более | 100 | 2,92*107 |
| Колифаги (БОЕ/100 мл по фагу М2), не более | 100 | 2,92*107 |
| Термотолирантные колиформные бактерии (КОЕ/100 мл), не более | 100 | 2,92*107 |
| Фекальные стрептококки (КОЕ/100 мл), не более | 100 | 2,92*106 |
| Патогенные микроорганизмы | отс. | отс. |

Раздел 6.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(НДС)денных бросов и проектных величинулучшения ках сбросов,еси | КНС – очистка приемного резервуара – усреднителя от ила и грязи |  |  |  |
| 2 | Очистные сооружения - очистка приемного резервуара – усреднителя от ила и грязи |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

| № п/п | Наименование показателей | Единица изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./10 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |
| 2.1 | Количество проб | шт. | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.2 | Доля показателей проб не соответствующих НДС | % | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |
| 3.1 | Уровень потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты – не выявлено.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИ